大業消防(防火科技) 自動滅火機櫃簡介

控制主機      UL/ULC/FM 認可  並符合NFPA 12標準

面板指示燈

交流電源      綠色恆亮110VAC正常   綠色熄滅AC電源斷路或電壓不符

火警          紅色閃爍火警發生

電磁閥釋放    紅色恆亮電磁閥動作

監視迴路      黃色閃爍監視點動作

系統異常      黃色閃爍系統故障(任何故障皆會亮起)

迴路異常      黃色閃爍輸出迴路(OUT #1,OUT #2)故障

火警靜音      黃色恆亮當火警靜音鍵被按下後亮起

電源故障      黃色閃爍當電池低電壓(或未接)或接地時亮起

迴路狀態燈

A偵測迴路     紅色恆亮偵測迴路火警發生       黃色恆亮偵測迴路故障

B偵測迴路     紅色恆亮偵測迴路火警發生       黃色恆亮偵測迴路故障

暫止開關迴路   紅色恆亮暫止迴路動作/手動狀態   黃色恆亮暫止迴路故障

手動開關迴路   紅色恆亮手動迴路動作          黃色恆亮手動迴路故障

操作鍵及開關鍵

Silence(系統靜音)           當任何一種故障發生時，主機會發出蜂鳴聲，警告監控人員，按下此鍵

可使主機暫時靜音

Alarm Silence(預警靜音)  當火警訊號發生時，預警之警報發出，此時按下此鍵，警報將暫停

Alarm Activate(手動警報) 當按下此鍵可使主機直接發出警報

Reset(系統重置)             當按下此鍵可使主機回復至初始狀態

手動開關                    當此開關被壓下時，系統直接發出警報並倒數讀秒(0~30秒可設定)

暫止開關                    當此開關被壓下時，系統可暫停倒數計時

手自動切換開關             自動狀態下: 警報正常，釋放正常  手動狀態: 警報正常，釋放暫停

機櫃內部組件  組合式機櫃  控制主機  高壓藥劑鋼瓶  釋放軟管

噴頭  電磁閥  警鈴  中文語音喇叭  電池組

機櫃尺寸      長x寬x高  400x400x2000  單位:mm

適用藥劑      CO2  FM200  NAF-SIII  FE-13  各類環保氣體

選配器具      蜂鳴器/強閃燈  藥劑釋放燈  遠端操作箱(手自動切換開關/手動開關/暫止開關)